盐都区新能源汽车充电站建设项目

巡检报告

中达丰集团有限公司

2025年12月30日

# 文档信息

| 文档名称编号 | 交付实施计划（ZDFJT-ITSS-JFSSJH） |  |  |  |
| --- | --- | --- | --- | --- |
| 编制单位 | 中达丰集团有限公司 |  |  |  |
| 文档版本 | 版本日期 | 版本说明 | 作者 | 审核 |
| V1.0 | 2025-12-30 | 发布版本 | 肖龙莽 | 吴向阳 |

目录

盐都区新能源汽车充电站建设项目	1

巡检报告	1

中达丰集团有限公司	1

文档信息	2

1. 巡检基本信息	4

2. 硬件设备状态检查	4

2.1. 充电桩本体检查	4

2.2. 供电与配电设施检查	5

2.3. 网络与监控设备检查	5

3. 软件与平台状态检查	6

4. 性能数据抽查	6

5. 问题汇总与建议	7

6. 巡检结论	7

巡检基本信息

| 项目名称 | 盐都区新能源汽车充电站建设项目 |
| --- | --- |
| 巡检类型 | □ 定期巡检 □ 专项检查 □ 故障后巡检 |
| 巡检日期 | 2025年12月20日 |
| 巡检周期 | 季度 |
| 巡检人员 | 运维实施工程师、基础环境运维工程师 |
| 被巡检站点 | 站点编号：#01, #05, #12, #18, #23 (示例，共5个站点) |
| 天气状况 | 晴，温度：5-15°C，湿度：65% |

硬件设备状态检查

充电桩本体检查

| 检查项 | 检查标准/方法 | 站点#01 | 站点#05 | 站点#12 | 站点#18 | 站点#23 | 整体状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 外观与清洁 | 外壳完好、无破损、无明显污渍。 | ✅正常 | ✅正常 | ⚠️有灰尘 | ✅正常 | ✅正常 | 良好 |
| 屏幕与指示灯 | 显示屏清晰无损坏，指示灯状态正常。 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | 正常 |
| 枪线及连接器 | 无破损、老化，锁止功能正常，接口清洁。 | ✅正常 | ✅正常 | ⚠️枪线轻度磨损 | ✅正常 | ✅正常 | 注意 |
| 急停按钮 | 功能测试有效，标识清晰。 | ✅有效 | ✅有效 | ✅有效 | ✅有效 | ✅有效 | 正常 |
| 散热与通风 | 风扇运转正常，进风口无堵塞。 | ✅正常 | ✅正常 | ⚠️风扇轻微异响 | ✅正常 | ✅正常 | 注意 |

供电与配电设施检查

| 检查项 | 检查标准/方法 | 站点#01 | 站点#05 | 站点#12 | 站点#18 | 站点#23 | 整体状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 配电箱/柜 | 箱体完好、锁具正常、内部整洁、无异味异响。 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ⚠️内部有轻微水汽 | 注意 |
| 断路器与开关 | 状态指示正确，无过热现象（测温）。 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | 正常 |
| 电缆与接线 | 连接牢固，无松动、发热、绝缘皮破损。 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | 正常 |
| 接地与防雷 | 接地线连接可靠，接地电阻复测（本次未测，按计划执行）。 | -- | -- | -- | -- |  |  |

网络与监控设备检查

| 检查项 | 检查标准/方法 | 站点#01 | 站点#05 | 站点#12 | 站点#18 | 站点#23 | 整体状态 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 网络设备（交换机/路由器） | 电源、指示灯状态正常，网线连接牢固。 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | 正常 |
| 网络连通性 | Ping测试至中心平台，延迟<50ms，无丢包。 | ✅通畅 | ✅通畅 | ⚠️偶发延迟高 | ✅通畅 | ✅通畅 | 基本正常 |
| 视频监控摄像头 | 图像清晰，云台控制正常，录像功能正常。 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ⚠️镜头有污渍 | ✅正常 | 良好 |
| 安防与门禁 | 门禁开关正常，报警功能测试有效。 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | ✅正常 | 正常 |

软件与平台状态检查

| 检查项 | 检查标准/方法 | 检查结果 | 状态 |
| --- | --- | --- | --- |
| 充电运营管理平台 | 1. 可访问性：网页/APP登录正常。 2. 核心功能：远程启停、计费、监控数据刷新正常。 3. 告警功能：模拟触发一条通讯中断告警，平台接收与显示正常。 | 平台访问流畅，各站点数据实时更新，告警测试响应及时。 | ✅ 正常 |
| 数据上传与同步 | 检查平台数据与现场桩计数据一致性（抽查交易记录）。 | 抽查5笔记录，金额、电量、时间戳均一致。 | ✅ 正常 |
| 系统日志 | 检查平台及服务器近一周日志，有无严重错误（ERROR）或告警（WARN）。 | 发现少量网络瞬断警告（站点#12），无影响业务的严重错误。 | ⚠️ 注意 |
| 后台服务 | 检查数据库、应用服务器、通讯服务等关键进程状态。 | 所有核心服务运行正常，资源占用率在合理范围内。 | ✅ 正常 |

性能数据抽查

| 站点 | 抽查桩号 | 最近7天充电次数 | 累计充电量 (kWh) | 最近一次故障/告警 | 可用率 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| #01 | 01-01 | 45 | 1,250 | 无 | 100% |
| #05 | 05-02 | 38 | 980 | 网络闪断（已恢复） | 99.8% |
| #12 | 12-01 | 52 | 1,500 | 风扇异响（本次巡检发现） | 100% |
| #18 | 18-01 | 28 | 750 | 无 | 100% |
| #23 | 23-02 | 41 | 1,100 | 配电箱潮气告警（本次巡检发现） | 99.9% |

问题汇总与建议

| 序号 | 问题描述 | 问题等级 | 可能原因/影响 | 处理建议 | 责任岗位 | 计划解决时间 |
| --- | --- | --- | --- | --- | --- | --- |
| 1 | 站点#12：充电桩风扇有轻微异响。 | 低 | 轴承磨损或灰尘。长期可能导致散热不良。 | 清洁风扇，持续观察。如下次巡检异响增大，则安排更换。 | 运维实施工程师 | 2026年2月（下次巡检前） |
| 2 | 站点#12：枪线有轻度磨损。 | 低 | 日常使用磨损。存在潜在绝缘风险。 | 加强该站点枪线的目视检查频次，纳入重点观察对象。 | 运维实施工程师 | 持续观察 |
| 3 | 站点#23：配电箱内发现轻微水汽。 | 中 | 箱体密封条老化或凝露。可能引发电气短路。 | 1. 立即擦拭干燥。 2. 检查密封条，必要时更换。 3. 考虑加装防凝露装置。 | 基础环境运维工程师 | 2026年2月 |
| 4 | 站点#12：网络偶发高延迟。 | 中 | 运营商线路波动或现场交换机问题。影响交易和数据上传。 | 1. 联系网络供应商检查线路。 2. 下次巡检携带设备进行网络质量测试。 | 网络工程师 | 2026年2月 |
| 5 | 站点#18：监控镜头有污渍。 | 低 | 灰尘或鸟粪。影响监控画面清晰度。 | 清洁镜头。 | 运维实施工程师 | 2026年3月 |

巡检结论

- 本次巡检总体评价：系统运行基本稳定。

硬件层面：绝大部分设备状态良好，发现几处低风险隐患，需按计划处理。

软件与平台：核心功能运行正常，数据链路通畅。

重点关注：站点#12（设备老化迹象）和站点#23（环境问题）需在下个巡检周期前完成整改与复核。

- 后续行动：

将本次巡检发现的问题录入公司服务管理系统（如Jira），生成工单并跟踪闭环。

将站点#12和#23列入下月重点巡检站点。

本次巡检报告及数据提交至服务知识经理，归档至项目知识库。